Утверждена:

Распоряжением Администрации

Первомайского района Алтайского края

№ 128-р «5» июня 2020г.

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОГОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД  до 2026 ГОДА

Оглавление

Введение

1 Общая часть

2 Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

2.1	Функциональная структура теплоснабжения

2.1.1	Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

2.1.2	Зоны действия производственных котельных

2.1.3	Зоны действия индивидуального теплоснабжения

2.1.4	Карта-схема поселения с делением на зоны действия

2.2	Источники тепловой энергии

2.2.1	Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

2.2.2	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

2.2.3	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

2.2.4	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

2.2.5	Схемы выдачи тепловой мощности котельных

2.2.6	Среднегодовая загрузка оборудования

2.2.7	Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

2.2.8	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

2.2.9	Объём потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды

2.2.10	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

2.2.11	Оценка топливной экономичности работы котельной

2.3	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

2.3.1	Общие положения

2.3.2	Общая характеристика тепловых сетей

2.3.3	Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

2.3.4	Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

2.3.5	Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

2.3.6	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

2.3.7	Гидравлические режимы тепловых сетей

2.3.8	Насосные станции и тепловые пункты

2.3.9	Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

2.3.10	Диагностика и ремонты тепловых сетей

2.3.11	Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

2.3.12	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

2.3.13	Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

2.3.14	Наличие коммерческих приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

2.3.15	Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

2.3.16	Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

2.3.17	Защита тепловых сетей от превышения давления

2.3.18	Бесхозяйные тепловые сети

2.4 Зоны действия источников тепловой энергии

2.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

2.5.1 Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

2.5.2	Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

2.5.3	Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

2.5.4	Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

2.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

2.6.1	Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки

2.6.2	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

2.7	Балансы теплоносителя

2.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

2.9	Надёжность теплоснабжения

2.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и тепло сетевых организаций

2.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

2.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

3	Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

3.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

3.2	Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2026 года с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания

4	Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения Первомайского района

4.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

4.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

4.3 Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное

4.4 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

4.5  Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

4.6 Расчёт показателей надежности теплоснабжения

4.7 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

5	Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

6	Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей

7	Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

7.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

7.3	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

7.4	Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

7.5	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

7.6	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

7.7	Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющих определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

8	Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

8.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

8.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

8.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

8.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

8.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

8.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

8.7	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

8.8	Строительство и реконструкция насосных станций

9 Глава 8 Оценка надёжности теплоснабжения

10 Глава 9 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения МО Логовской сельсовет, Первомайского района Алтайского края на период  до 2026 года разработана на основании:

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей;

Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ в ред. Федерального закона от 27.07.2010 года № 237-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности….»

Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

«Методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения», утверждёнными совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России от 29 декабря 2012 года № 565/667.

Приказа Минрегиона России от 26.07.2013 года № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемах для оценки надежности систем теплоснабжения»

Актуализация схемы теплоснабжения выполняется в целях уточнения существующих схем, вызванного изменениями исходных данных, для удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействия на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Базовым годом для разработки (актуализации) схемы теплоснабжения является 2019 год.

Технической базой для разработки являются:

- утвержденная схема теплоснабжения МО Логовской сельсовет (2015г);

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- экспертное заключение норматива удельного расхода топлива на производство и отпуск тепловой энергии;

- экспертное заключение норматива технологических потерь при передаче тепловой энергии;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);

- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).

В работе используются следующие понятия и определения:

«Схема теплоснабжения» - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

«Система теплоснабжения» - совокупность взаимосвязанных источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления;

«Расчётный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

«Единая теплоснабжающая организация» в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации;

«Тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

«Качество	теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в	том числе термодинамических параметров теплоносителя;

«Источник тепловой энергии (теплоты)» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

«Теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

«Тепловая сеть» - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от	источников тепловой	энергии до

теплопотребляющих установок;

«Котёл водогрейный» - устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для нагрева воды, находящейся под давлением выше атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне этого устройства;

«Котёл паровой» - устройство, в топке которого сжигается топливо, а теплота сгорания используется для производства водяного пара с давлением выше атмосферного, используемого вне этого устройства;

«Индивидуальный тепловой пункт» - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части;

«Центральный тепловой пункт» - тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем теплопотребления двух и более зданий;

«Котельная» - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т. ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты;

«Зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удалённым точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

«Зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

«Тепловая мощность (далее - мощность)» - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

«Тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

«Установленная мощность источника тепловой энергии» - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

«Располагаемая мощность источника тепловой энергии» - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

«Мощность источника тепловой энергии нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

«Пиковый» - режим работы источника тепловой энергии - режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

«Топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов;

«Потребитель тепловой энергии (далее также — потребитель)» - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«Теплосетевые объекты» - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

«Радиус эффективного теплоснабжения» -  максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

«Элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

«Показатель энергоэффективности» - абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами;

«Режим потребления тепловой энергии» - процесс потребления тепловой энергии, теплоносителя с соблюдением потребителем тепловой энергии обязательных характеристик этого процесса в соответствии с нормативными правовыми актами, в том числе техническими регламентами, и условиями договора теплоснабжения;

«Базовый» режим работы источника тепловой энергии» - режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника;

«Пиковый» режим работы источника тепловой энергии»- режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями;

«Надёжность теплоснабжения» - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения;

«Живучесть» - способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырёх часов) остановок;

«Инвестиционная программа» организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, - программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

# 1 Общая часть

Муниципальное образование (далее МО) Логовской сельсовет образованный в составе Первомайского района, Алтайского края  наделено статусом сельского поселения законом Алтайского края от 02.12.2003г. № 64 – ЗС «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

В состав МО Логовской сельсовет входят населенные пункты - с.Логовское, который является административным центром поселения, расположенный в центральной  части Первомайского района, на расстоянии 51 км от краевого центра, г.Барнаула и 35 км от г.Новоалтайска; с.Бешенцево; разъезд Голубцево. МО Логовской сельсовет граничит на севере с МО Сорочелоговской сельсовет; на юге с МО Берёзовский сельсовет. Села расположены на Бийско-Чумыйшской возвышенности.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Логовской сельсовет (по состоянию на 01.01.2020г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | Площадь, га | Количество домовладений | Численность проживающего населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Логовское | 153 | 479 | 1474 |
| с.Бешенцево | 121 | 63 | 156 |
| р-зд. Голубцево | 10 | 11 | 41 |
| п. Новый мир |  | 2 | 6 |
| Итого | 284 | 555 | 1677 |

# 2.  Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Разработка главы «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

Карта деления Первомайского района на муниципальные образования представлена в приложении А.

# 2.1	Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время на территории Первомайского района Алтайского края (МО Логовской сельсовет) теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение объектов потребителей МО Логовской сельсовет  осуществляется от сетей теплоснабжающего предприятия ООО «Берёзовское ЖКХ». В управлении предприятия на территории муниципального образования находится 1 газовая котельная,  которая обслуживают объекты социальной сферы, административно - общественную застройку, многоквартирные  жилые дома. Жилой фонд (усадебная жилая застройка) снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепловой энергии (печи, камины, котлы на газообразном и твердом видах топлива).

На территории МО Логовской сельсовет как производство, так и передачу тепловой энергии осуществляет единственная эксплуатирующая организация - ООО «Берёзовское ЖКХ».

С потребителем расчёт ведётся по расчётным значениям теплопотребления, либо по приборам учёта. Отношения между теплоснабжающим и потребляющими организациями - договорные.

## 2.1.1	Описание эксплуатационных зон действия теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На территории МО Логовской сельсовет централизованное теплоснабжение осуществляется от одной котельной,  которая  работают  на природном газе. Потребителями тепла являются объекты социальной сферы, административно-общественные здания, и расположенные в непосредственной близости от котельных многоквартирные  жилые дома. Индивидуальный жилой фонд (усадебная жилая застройка) снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на газообразном и твердом видах топлива).

Система централизованного горячего водоснабжения  на территории муниципального обазования отсутствует.

Для обеспечения горячего водоснабжения  населения и предприятий предусмотрена установка бытовых электронагревателей (водонагревателей).

Подача тепла от источников теплоснабжения осуществляется по тепловым сетям, выполненным из стальных труб. Суммарная протяжённость сетей в двухтрубном исчислении составляет 2,597 км.

## 2.1.2	Зоны действия производственных котельных

По причине отсутствия необходимых исходных данных (перечня производственных предприятий с автономными (индивидуальными) источниками теплоснабжения, характеристик источников теплоснабжения этих предприятий, а также тепловых сетей источников) текущий раздел не может быть разработан.

## 2.1.3	Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения по муниципальному образованию сформированы согласно исторически сложившимся на территории села микрорайонам усадебной застройки. Данные строения, как правило, не присоединены к системе централизованного теплоснабжения и снабжаются теплом посредством автономных индивидуальных отопительных и водонагревательных систем, работающих на твёрдом топливе, природном газе и электричестве (котлов, каминов либо посредством печного отопления).

По причине отсутствия необходимых данных (карты-схемы поселения, данных по расположению объектов социальной сферы, административно-общественных зданий, а также объектов жилого фонда, имеющих автономные индивидуальные отопительные установки) текущий раздел не может быть разработан.

## 2.1.4	Карта-схема поселения с делением на зоны действия

Карта-схема поселения с делением на зоны действия централизованного и индивидуального теплоснабжения не представлена.

# 2.2	Источники тепловой энергии

## 2.2.1	Структура основного оборудования источников тепловой энергии. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования

Согласно имеющихся данных на территории   МО Логовской сельсовет эксплуатируется одна котельная с наружными тепловыми сетями, расположенных по адресам:

- Газовая котельная: Алтайский край, Первомайский район, с.Логовское, ул.Целинная, 15  Кадастровый номер 22:33:044612:236; 26.06.2012г.

Теплотрасса от котельной  – 2597 м. в двухтрубном исчислении;  Кадастровый номер 22:33:044607:39; 24.08.2013г.

Суммарная установленная мощность котлов, установленных в котельных, расположенных в МО Логовской сельсовет составляет 4,32 Гкал/час. На источники тепловой энергии исходная вода поступает из хозяйственно-питьевого водопровода. Подготовка исходной и подпиточной воды  производится через установку Комплексон-6.

Регулирование температуры сетевой воды, поступающей в теплосеть, производится изменением расхода топлива в зависимости от температуры наружного воздуха.

Котельная функционируют только в отопительный период. Принципиальные тепловые схемы котельных, расположенных на территории МО Логовской сельсовет представлены в Приложении Б.

Таблица 2.2.1.1 - Основные характеристики котельных

Газовая котельная:

год ввода котельной в эксплуатацию – 1990

| порядковый № котла | №1 | №2 | №3 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| марка котла | КВа-1,25 Гн | КВа-1,25 Гн | КВа-1,25 Гн | КВа-1,25 Гн |
| вид топлива | газ | газ | газ | газ |
| мощность, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| год установки | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |

Таблица 2.2.1.2 - Установленные, располагаемые мощности и присоединённые нагрузки котельных.

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопл. | Вент. | ГВС |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 4,320 | 4,320 | 0,722 | 0,722 | - | - |
|  |  |  |  |  | - | - |
| ИТОГО: | 4,320 | 4,320 | 0,722 | 0,722 | - | - |

ГВС - горячее водоснабжение;

УТМ - установленная мощность источника тепловой энергии- сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продлённом техническом ресурсе.

## 2.2.2	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

При определении значений тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде должны быть учтены все существующие ограничения на установленную мощность.

В таблице, представленной ниже, приведены установленная и располагаемая мощности котлов.

Таблица 2.2.2.1 - Установленная и располагаемая мощность котлов на котельных МО Логовской сельсовет.

| Марка котла | Теплоноситель | Установленная тепловая мощность котла по паспорту, Гкал/час | Располагаемая мощность котла, Гкал/час | Г од ввода котла в эксплуатацию | Г од последнего капитального ремонта | КПД котла по результатам РНИ, % | Г од проведения РНИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 |
| КВа-1,25 Гн | вода | 1,08 | 1,08 | 1997 | - | 91,5 | 27.04.2016 |
| КВа-1,25 Гн | вода | 1,08 | 1,08 | 1997 | - | 90,9 | 01.04.2017 |
| КВа-1,25 Гн | вода | 1,08 | 1,08 | 1997 | - | 91,2 | 01.04.2017 |
| КВа-1,25 Гн | вода | 1,08 | 1,08 | 1997 | - | 91,7 | 27.04.2016 |
| Итого по котельной: | 4,320 | 4,320 |  |

Для определения ограничений тепловой мощности котельного оборудования необходимо проводить режимно-наладочные испытания по программе, предусматривающей также и выявление причин и величин ограничений. Результаты испытаний возможно и необходимо использовать при техническом освидетельствовании основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер по его продлению.

Согласно имеющимся данным располагаемая тепловая мощность принята равной установленной. Таким образом, ограничений тепловой мощности на котельных ТСО не выявлено.

## Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Ввод тепловых мощностей – 1997 год.

В таблицах, приведённых ниже, представлены сроки эксплуатации и информация о проведённых капитальных ремонтах котельных агрегатов.

Таблица 2.2.3.1 - Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов на котельной МО Логовской сельсовет

| Марка котла | Г од ввода котла в эксплуатацию | Год проведения последнего капитального ремонта | Год освид. | Год продл. ресурса | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 |  |
| КВа-1,25 Гн | 1997 | - | 2018 | 2022 | 23 |
| КВа-1,25 Гн | 1997 | - | 2018 | 2024 | 23 |
| КВа-1,25 Гн | 1997 | - | 2018 | 2026 | 23 |
| КВа-1,25 Гн | 1997 | - | 2018 | 2022 | 23 |
| Средневзвешанный срок службы | - | 23 |

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок (п. 2.6 Технический контроль за состоянием тепловых энергоустановок) необходимо провести техническое освидетельствование основного оборудования котельных с определением остаточного ресурса и мер, необходимых для обеспечения расчётного ресурса или продления сроков его службы.

## 2.2.4	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Утверждённый температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной 95/70 °С.

## 2.2.5	Схемы выдачи тепловой мощности котельных

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подаётся в котлы, где подогревается и подаётся потребителю, то есть в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котёл - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Восполнение утечек производится за счёт воды из водопроводной сети через химводоподготовку   (установка Комплексон-6.) На входе в котельную установлен счетчик холодной воды.

## 2.2.6	Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 2.2.6.1 представлены средние за год значения числа часов работы котельной. Согласно таблице 2.2.6.1 среднегодовая загрузка основного топливо использующего оборудования котельных составляет 22,7%.

Таблица 2.2.6.1 - Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | Выработка Гкал/год | Число часов работы котельной, ч | Процент использования тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 4,320 | 2851,587 | 5112 | 22,7 |
| ИТОГО: | 4,320 | 2851,587 |  | 22,7 |

## 2.2.7	Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учёта тепла, отпущенного в тепловые сети, является расчётный способ по фактическому расходу топлива и его характеристике.

Узлы (приборы) учёта тепловой энергии согласно данным на выводах из котельных отсутствуют (не установлены), поэтому нет возможности корректно определить потери в тепловых сетях, а также провести эффективную наладку и регулировку отпуска тепла по сетям.

## Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Аварии на источниках тепловой энергии в 2017 - 2019 годах, приведшие к человеческим жертвам, отсутствуют. Отказы оборудования источников тепловой энергии в 2017 — 2019 годах, приведшие к прекращению отпуска тепла внешним потребителям, составляют:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии:

| Наименование источников теплоснабжения | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логвское, ул.Целинная, 15 | 0 | 0 | 0 |

## 2.2.9	Объём потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды

Таблица 2.2.9.1 - Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды.

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 4,320 | 0,035 | 4,285 |
| ИТОГО: | 4,320 | 0,035 | 4,285 |

## 2.2.10	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В 2017 - 2019 годах предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источника тепловой энергии не выдавалось.

## 2.2.11	Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельных были получены следующие данные: средневзвешенное значение КПД брутто котельной, расчётное значение КПД котельной за вычетом собственных нужд.

Таблица 2.2.11.1— Потребление топлива  (газа) и отпуск тепловой энергии

| № п/п | Наименование объекта (адрес) | Отпуск в сеть Гкал | Выработка Гкал | Расход газа тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 2673,587 | 2851,587 | 391,1 |
|  | Итого: | 2673,587 | 2851,587 | 391,1 |

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчётному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчётному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных представлены в таблице 2.2.11.3.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычисляется по формуле: Ку = Nвыр/Nmax,

где: Nвыр - тепловая производительность котельной в текущем году, Гкал;Nmax- максимально возможная производительность котельной, Гкал.

Таблица 2.2.11.3 - Целевые показатели котельной

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Отпускаемая нагрузка Гкал/час | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | УРУТ на производство | УРУТ на отпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 4,320 | 4,320 | 0,981 | 0,2 | 161,9 | 166,0 |
| ИТОГО: | 4,320 | 4,320 | 0,981 | - | - | - |

# 2.3	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

## 2.3.1	Общие положения

Тепловые сети от котельной обслуживаются ООО «Берёзовское ЖКХ». Суммарная протяжённость трубопроводов водяных тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 2597 м, средний наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей составляет 94 мм. Схема тепловых сетей двухтрубная. Местные системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала сетевой воды. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счёт естественных изменений направления трассы, а также применения компенсаторов.

## 2.3.2	Общая характеристика тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная: µ =  М/(Qpсумм)      (м2/Гкал/час),

где: Qpсумм - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч;

М- материальная характеристика сети, м2.

М =   (м2),

где: li- длина i-roучастка трубопровода тепловой сети, м;

di- диаметр i-roучастка трубопровода тепловой сети, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче  по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной. Тепловые сети проложены подземной прокладкой. Диаметр водяных тепловых сетей 50 - 250 мм.

Таблица 2.3.2.1 - Характеристика водяных тепловых сетей от котельной

Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15

| Наименование участка (назначение) | Наружний диаметр трубопровода на участке, D нар, мм | Протяженность трубопровода на участке, L, м (в 2-х трубном исчислении) | Год проектирования участка трубопровода | Материал труб | Материальная хар-ка тепловой сети (сумма диаметров на длину) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надземная прокладка | подземная прокладка |  |  |  |
| Участок отопления №1 | 50 |  | 507 | 1970 | сталь | 25,35 |
| Участок отопления №2 | 76 |  | 547 | 1970 | сталь | 41,57 |
| Участок отопления №3 | 100 |  | 1396 | 1970 | сталь | 139,60 |
| Участок отопления №4 | 250 |  | 147 | 1970 | сталь | 36,75 |
| Итого |  |  | 2597 |  |  |  |

## 2.3.3	Карта-схема тепловых сетей в зонах действия источника тепловой энергии

Карта-схема тепловых сетей от котельной на территории МО Логовской сельсовет с подключёнными потребителями тепловой энергии не представлена.

## 2.3.4	Характеристика тепловых камер, павильонов и арматуры

На трубопроводах  установлена необходимая стальная запорная арматура для  отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии и выпуска воздуха из трубопроводов в тепловых камерах и тепловых колодцах.

## 2.3.5	Графики регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В системе централизованного теплоснабжения МО Логовской сельсовет предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Утверждённый температурный график отпуска тепла в тепловые сети - 95/70 °С при расчётной температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки  - 36 °С.

Рисунок 2.3.5.1 - График регулирования отпуска тепла

Температурный график работы системы теплоснабжения

| Температура наружного воздуха, °С | Температура воды в подающем трубопроводе, °С | Температура воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| -36,00 | 95,00 | 70,00 |
| -35,00 | 94,00 | 69,40 |
| -34,00 | 93,00 | 68,70 |
| -33,00 | 91,30 | 68,10 |
| -32,00 | 90,70 | 67,40 |
| -31,00 | 89,60 | 67,00 |
| -30,00 | 83,50 | 66,00 |
| -29,00 | 87,40 | 65,40 |
| -28,00 | 86,30 | 64,80 |
| -27,00 | 85,10 | 64,10 |
| -26,00 | 84,00 | 63,40 |
| -25,00 | 82,90 | 62,70 |
| -24,00 | 81,80 | 62,00 |
| -23,00 | 80,70 | 61,30 |
| -22,00 | 79,50 | 60,70 |
| -21,00 | 78,40 | 60,00 |
| -20,00 | 77,00 | 59,00 |
| -19,00 | 76,20 | 58,60 |
| -18,00 | 75,10 | 57,90 |
| -17,00 | 73,70 | 57,10 |
| -16,00 | 70,40 | 56,30 |
| -15,00 | 69,30 | 55,50 |
| -14,00 | 68,00 | 54,90 |
| -13,00 | 66,80 | 54,20 |
| -12,00 | 65,60 | 53,50 |
| -11,00 | 64,40 | 52,70 |
| -10,00 | 63,20 | 51,90 |
| -9,00 | 62,00 | 51,10 |
| -8,00 | 60,80 | 50,30 |
| -7,00 | 59,60 | 49,60 |
| -6,00 | 58,40 | 48,00 |
| -5,00 | 57,20 | 48,00 |
| -4,00 | 56,10 | 47,00 |
| -3,00 | 54,90 | 46,40 |
| -2,00 | 53,60 | 45,60 |
| -1,00 | 52,30 | 44,80 |
| 0,00 | 51,00 | 44,00 |
| 1,00 | 49,20 | 43,20 |
| 2,00 | 48,00 | 42,40 |
| 3,00 | 45,30 | 41,30 |
| 4,00 | 45,50 | 40,40 |
| 5,00 | 44,20 | 39,30 |
| 6,00 | 42,90 | 38,60 |
| 7,00 | 41,50 | 37,70 |
| 8,00 | 40,10 | 36,70 |
| 9,00 | 38,70 | 35,60 |

## 2.3.6	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Исходные данные отсутствуют.

## Гидравлические режимы тепловых сетей

Согласно «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» п. 6.2.60 гидравлические режимы водяных тепловых сетей разрабатываются ежегодно. Расчётный гидравлический режим  тепловых сетей на существующий температурный график регулирования отпуска тепла в тепловые сети теплоснабжающей организацией  разработаны.

Согласно «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» п. 6.2.32 в организациях, эксплуатирующих тепловые сети, проводятся их испытания на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь 1 раз в 5 лет.

Испытания тепловых сетей на гидравлические потери проводятся в соответствии с требованиями в целях определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.

Основными гидравлическими характеристиками трубопроводов являются:

-	гидравлическое сопротивление трубопровода s, ч2 /м5;

-	коэффициент гидравлического трения λ;

-	эквивалентная шероховатость трубопровода кэ, м;

-	потери давления на трение, Па.;

-	потери на местные сопротивления.

Гидравлические расчёты тепловых сетей  произведены.

## 2.3.8	Насосные станции и тепловые пункты

Насосные станции и тепловые пункты отсутствуют.

## Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей

Таблица 2.3.9.1 - Данные статистической отчётности по тепловым сетям

Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях.

| Наименование источников теплоснабжения | 2019 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 3 | 0 | 0 |

В МО Логовской сельсовет за  2017-2019 годы заменены тепловых сетей не было. Ежегодные работы по замене тепловых сетей по муниципальному образованию не проводятся.

Необходимо уточнить долю износа трубопроводов тепловых сетей после проведения технического освидетельствования тепловых сетей.

## Диагностика и ремонты тепловых сетей

Диагностика состояния тепловых сетей проводится с целью своевременного выявления возможных повреждений сетей и заблаговременного проведения ремонтно-восстановительных работ, не допуская повреждения сетей в период отопительного сезона и выполнения неплановых (аварийных) ремонтных работ, требующих отвлечения значительных трудовых и материальных ресурсов.

Планирование ремонтных программ начинается с формирования перечня объектов с указанием физических объёмов (длина, диаметр и т. д.) и характеристик объекта (пропуск тепловой энергии, гидравлические потери и т. д.). Данный перечень формируется на основании заявки мастера участка. Проведение летних ремонтов тепловых сетей планируется на основании гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей.

На тепловых сетях ООО «Берёзовское ЖКХ» необходимо проводить следующие виды испытаний:

1.	Испытания на плотность и прочность в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией.

Испытания на тепловых сетях ООО «Берёзовское ЖКХ» проводятся 1 раз в год – после окончания отопительного сезона в динамическом режиме (то есть при заполненных системах отопления. С включением  сетевых насосов достигается проверочное давление, равное 1,25 раб. В течении двух часов при данном давлении происходит выявление утечек и порывов.

В теплоснабжающей организации ежегодно проводятся  работы по определению технического состояния систем теплоснабжения в соответствии с Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14 «О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования». Результаты этой работы предоствляются государственному инспектору РТН и  учитываются при определении надёжности и обоснований необходимости реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

2.	Испытания на максимальную температуру проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» и местной инструкцией. Испытания необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.

Испытания на тепловых сетях ООО «Берёзовское ЖКХ» проводятся регулярно, с предоставлением отчетов в РТН.

3.	Испытания на тепловые потери проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику. Испытания необходимо проводить не реже одного раза в 5 лет.

Испытания на тепловых сетях ООО «Берёзовское ЖКХ» не проводились.

4.	Испытания на гидравлические потери (пропускную способность) проводятся в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», «Типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» по утверждённому графику.

Испытания на тепловых сетях ООО «Берёзовское ЖКХ»  проводятся.

## Анализ нормативных и фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя

Расчёт и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях ООО «Берёзовское ЖКХ» производились согласно Приказу № 325 Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 года «Порядок расчёта и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определялись расчётным способом организацией, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям по следующим показателям:

-	потери и затраты теплоносителей (вода);

-	потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (вода);

-	затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Фактические годовые потери тепловой энергии через тепловую изоляцию определяются путём суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учётом пересчёта нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей:

-	фактических среднемесячных температур воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определённых по эксплуатационному температурному графику при фактической среднемесячной температуре наружного воздуха;

-	среднегодовой температуры воды в подающей и обратной линиях тепловой сети, определённой как среднеарифметическое из фактических среднемесячных температур в соответствующих линиях за весь год работы сети;

— фактической среднемесячной и среднегодовой температуре наружного воздуха за год.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 2.3.11.1

Таблица 2.3.11.1 - Потери тепловой энергии и теплоносителя в сетях

| № п/п | Наименование системы теплоснабжения | нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителя, м3 | Потери тепловой энергии, Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт.*ч |  |
| Теплоноситель – вода |
| 1 | Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 736,460 | 1147,402 | 0 | 1526,185 |
|  | Итого | 736,460 | 1147,402 | 0 | 1526,185 |

## 2.3.12	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети

По состоянию на 2020 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей не выдавались.

## 2.3.13	Описание основных схем присоединения потребителей к тепловым сетям

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления. Система теплоснабжения МО Логовской сельсовет   является закрытой.

## Наличие коммерческих приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Согласно требованию Федерального закона № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учёта энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом № 261 от 23.11.2009 (в редакции от 18.07.2011 г.) до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учёта  тепловой энергии.

На котельной, осуществляющих выработку тепловой энергии, приборный (технический) учёт не организован. Коммерческий учёт тепловой энергии у потребителей организован частично и составляет 36,7%.

## 2.3.15	Анализ работы диспетчерской службы теплоснабжающей организации

Диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняют дежурные операторы котельных.

## 2.3.16 	Уровень автоматизации центральных тепловых пунктов и насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты со средствами автоматизации на территории МО Логовской сельсовет отсутствуют.

## Защита тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления  предусмотрена установкой предохранительных клапанов на всех котлах.

## 2.3.18	Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

# Зоны действия источников тепловой энергии

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённым совместным приказом Минэнерго России и Минэнерго России от 29 декабря 2012 года № 565/667, зоны действия источников тепловой энергии выделяются на карте поселения контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии. В описание зон действия источников тепловой энергии включается следующая информация:

-	размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой на карте поселения, городского округа;

-	описание зон действия источников тепловой энергии, выделенных на карте поселения, городского округа контурами, внутри которых расположены все объекты потребления тепловой энергии.

Источником тепловой энергии по МО Логовской сельсовет являются 1 водогрейная котельная в с.Логовское.

Котельная снабжает теплом объекты общественного и коммерческого назначения, социального и коммунально-бытового назначения, строения многоэтажного жилого фонда.  Индивидуальная усадебная жилая застройка снабжается теплом от автономных индивидуальных источников тепла (печи, камины, котлы на газообразном и твёрдом видах топлива).

Более подробно зоны действия котельных на территории муниципального образования с перечнем объектов потребления тепловой энергии с их адресами представлены в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1 - Зоны действия источников теплоснабжения с перечнем подключённых объектов

| Зоны действия источника теплоснабжения |
| --- |
| Наименование абонента | Адрес |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 |
| Бюджетные организации |
| Администрация Логовского сельсовета | Административное здание, с.Логовское, ул.Титова, 6 |
|  | Старый клуб-КБО, с.Логовское, ул.Титова, 7 |
|  | Дом культуры, с.Логовское, ул.Титова,7а |
| МБДОУ детский сад о/в «Зернышко» | Здание детского сада, с.Логовсаое, ул.Титова, 6а |
| МБОУ «Логовская СОШ» | Здание школы, с.Логовское, ул.Школьная, 15 |
|  | Здание гаража, с.Логовское, ул.Школьная, 15 |
| КБУЗ «Первомайская ЦРБ» | Амбулатория, с.Логовское, ул.Целинная, 3 |
| Юридические лица |
| ИП Турбанов А.И. | Магазин, с.Логовское, ул.Титова, 7 |
| ИП Нефедов В.В. | Магазин, с.Логовское, ул.Титова, 7б |
| Население |
| Многоквартирные и индивидуальные жилые дома | Жилой дом (1 эт), с.Логовское, ул. Целинная, 6/1 |
|  | Жилой дом (1 эт), с.Логовское, ул. Целинная, 9/1-2 |
|  | Жилой дом (1 эт), с.Логовское, ул. Целинная, 11 |
|  | Жилой дом (2 эт), с.Логовское, ул. Целинная, 23а |

.

# 2.5 Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

## 2.5.1 Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии за год в целом по котельной ООО «Берёзовское ЖКХ» представлено в таблицах 2.5.1.1

Таблица 2.5.1.1 - Производство и потребление (баланс) тепловой энергии

| Наименование | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- |
|  | Выработка | Собственные нужды котельной | Хоз. нужды (ГВС и отопление собств. зданий) | Отпуск в сеть | Потери тепловой энергии | Полезный отпуск |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 2851,587 | 178,000 | - | 2673,587 | 1147,402 | 1526,185 |
| ИТОГО: | 2851,587 | 178,000 | 0,000 | 2673,587 | 1147,402 | 1526,185 |

## Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах  используются в двухквартирном жилом доме по адресу: с.Логовское, ул.Целинная, 6 и в многоквартирном жилом доме по адресу: с.Логовское, ул.Целинная, 11

## Значения тепловых нагрузок при расчётных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей (бюджетные и прочие организации) на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) приняты в соответствии с договорными нагрузками потребителей тепловой энергии, по жилому фонду в соответствии с базовым периодом.

и приведены таблице 2.5.3.1

Таблица 2.5.3.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Наименование котельной, адрес | Потребители | Площадь , м2/м3 (население-м2; орг-м2/м3) | V отпуска, Гкал в год | Нагрузка, Гкал в час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | Бюджетные организации | 6444,2/27324,65 | 1352,087 | 0,628 |
|  | Администрация Логовского сельсовета | 2540,8/12978,85 | 513,938 | 0,283 |
|  | МБДОУ детский сад о/в «Зернышко» | 746,5/3156 | 186,000 | 0,086 |
|  | МБОУ «Логовская СОШ» | 2734,7/9533,5 | 516,474 | 0,210 |
|  | КБУЗ «Первомайская ЦРБ» | 422,2/1656,3 | 135,675 | 0,049 |
|  | Юридические лица | 187,1/825,74 | 60,837 | 0,025 |
|  | ИП Турбанов А.И. | 37,9/180,8 | 15,055 | 0,006 |
|  | ИП Нефедов В.В. | 149,2/644,94 | 45,782 | 0,019 |
|  | Население | 311,5 | 113,261 | 0,069 |
|  | Жилой дом (1 эт), с.Логовское, ул. Целинная, 6/1 | 49,7 | 18,071 | 0,012 |
|  | Жилой дом (1 эт), с.Логовское, ул. Целинная, 9/1-2 | 100,4 | 36,505 | 0,012 |
|  | Жилой дом (1 эт), с.Логовское, ул. Целинная, 11 | 59,4 | 21,598 | 0,015 |
|  | Жилой дом (2 эт), с.Логовское, ул. Целинная, 23а | 102,0 | 37,087 | 0,030 |
|  | Итого по всем потребителям |  | 1526,185 | 0,722 |

Таблица 2.5.3.2 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии (сводная информация)

| Наименование котельной | Объем выработываемой ТЭ | Собственные нужды котельной | Отпуск от котельной в сеть | Потери ТЭ в сетях | Объем полезного отпуска ТЭ | Собственное потребление | Реализация сторонним потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | население | Отопле-ние бюджет | отопление прочие | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопле-ние | ГВС |  |  |  |
| Газовая котельная, с.Логовское | 2851,587 | 178,000 | 2673,587 | 1147,402 | 1526,185 | 0,000 | 113,261 | 0,000 | 1352,087 | 60,837 | 1526,185 |
| Всего | 2851,587 | 178,000 | 2673,587 | 1147,402 | 1526,185 | 0,000 | 113,261 | 0,000 | 1352,087 | 60,837 | 1526,185 |

Общий  объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям ООО «Берёзовское ЖКХ» в 2020 году составит 1526,185 Гкал. Общая расчётная тепловая нагрузка  - 0,722 Гкал/ч.

## Существующий норматив потребления тепловой энергии для населения на отопление

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами регулирования и размещаются на официальных сайтах. До момента установления нормативов уполномоченным органом норматив потребления тепловой энергии на 1м2 в Первомайском районе по всем муниципальным образованиям составляет 0,0303 Гкал/кв.м/в месяц, согласно Решению Первомайского районного Совета народных дупутатов  №113 от 27.10.2009г.

# 2.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

## Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединённой тепловой нагрузки

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключённой тепловой нагрузки тепловой мощности источников.

Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчётной температуре наружного воздуха. За расчётную температуру наружного воздуха принимается температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,94 - минус 36°С.

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и потерь тепловой мощности в тепловых сетях, а также присоединённой тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице 2.6.1.1

Таблица 2.6.1.1 - Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной МО Логовской сельсовет

| Наименование | Установленная мощность Гкал/час | Распологаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды Гкал/час | Потери в сетях Гкал/час | Тепловая нагрузка Гкал/ час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 4,320 | 4,320 | 0,035 | 0,224 | 0,722 |
| ИТОГО: | 4,320 | 4,320 | 0,035 | 0,224 | 0,722 |

## 2.6.2	Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующие существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

В системе централизованного теплоснабжения МО Логовской сельсовет  принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке. Утверждённый график - 95/70 °С. Система теплоснабжения закрытая.

Анализ гидравлического режима должен производиться по данным карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей, утверждённых руководителем теплоснабжающей организации:

-	данные о суточном отпуске тепловой энергии за отопительный период для котельной;

-	данные о фактических параметрах теплоносителя на выводе из котельной;

-	данные о фактических удельных расходах сетевой воды за отопительный период для котельной;

-	проектные температурные графики отпуска тепловой энергии для котельной.

Текущие показатели теплоносителя (температура, давление подачи и обратное) фиксируются обслуживающим персоналом в вахтенном журнале котельных.

# Балансы теплоносителя

Водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей на источниках тепловой энергии  на газовой котельной, с.Логовское, ул.Целинная, 15  установлены.

В таблице 2.7.1 приведены годовые расходы теплоносителя.

Таблица 2.7.1 - Годовой расход теплоносителя на котельных

| Наименование системы теплоснабжения; населенного пункта; предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип тепло носителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м (т) |
| --- | --- | --- |
|  |  | с утечкой | технологические затраты | всего |
|  |  |  | На пусковое заполнение | на регламентные испытания |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная, с.Логовское | Вода | 642,156 | 70,726 | 23,578 |  | 94,304 | 736,460 |
| Итого |  | 642,156 | 70,726 | 23,578 |  | 94,304 | 736,460 |

# Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Для производства тепловой энергии  в качестве основного, резервного и аварийного видов топлива на угольных котельных  используется каменный уголь марки ДР, а на газовых- природный газ. Характеристика каменного угля представлена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 - Основные характеристики используемого топлива

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания | Qh | ккал/кг | 5100 |
| Зольность рабочая | Ар | % | 20,0 |
| Влажность рабочая | WP | % | 20,0 |

Теплоснабжающей организацией предусмотрены поставка и хранение общего запаса топлива. Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами. В следующей таблице приведены виды основного используемого топлива и его количество.

Таблица 2.8.2 - Описание видов и количества основного используемого топлива (каменный уголь)

|  | Наименование объекта (адрес) | Вид топлива | Расход угля в год, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 0,000 |

Таблица 2.8.3 - Описание видов и количества основного используемого топлива (природный газ)

| № п/п | Наименование объекта (адрес) | Вид топлива | Расход газа тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | Природный газ | 393,100 |
|  | Итого: |  | 393,100 |

# Надёжность теплоснабжения

Надёжность теплоснабжения обеспечивается надёжной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения: систем электроснабжения, водоснабжения,  топливоснабжения.

# 2.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и тепло сетевых организаций

Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии приведены в  таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1 — Структура производственных расходов товарного отпуска тепловой энергии ООО Берёзовское ЖКХ, по котельной МО Логовской сельсовет

| № п/п | Показатели | Факт 2019 года (УСНО) тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | 5111,09 |
| О | - расходы на сырье и материалы (ремонт хоз.способ) | 35,83 |
|  | - расходы на топливо | 2188,66 |
| РЭ | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 416,74 |
| РЭ | - расходы на холодную воду | 59,92 |
| Н | - амортизация основных средств и нематериальных активов | 26,15 |
| О | - оплата труда | 1566,58 |
| Н | - отчисления на социальные нужды | 471,93 |
| О | - ремонт основных средств выполняемый подрядным способом | 19,70 |
|  | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 53,35 |
|  | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 258,37 |
|  | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 0,00 |
|  | - расходы на служебные командировки | 0,00 |
|  | - расходы на обучение персонала | 0,00 |
|  | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 6,60 |
|  | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией реализацией продукции | 7,26 |
| 2.. | Внереализационные расходы, всего | 68,68 |
|  | - прибыль (расходы по кол.договору, налог по УСНО) | 58,35 |
|  | - расходы на услуги банков | 10,33 |
| 3. | Расходы , всего | 5179,77 |

# 2.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Целью настоящего раздела является описание:

-	динамики утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних трёх лет;

-	структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

Данные по тарифам в сфере теплоснабжения показаны в таблицах 2.11.1, 2.11.2.

Таблица 2.11.1 - Тарифы на тепловую энергию по ООО «Берёзовское ЖКХ» за период 2017-2019 гг.

|  | Утвержденный тариф руб/Гкал* |
| --- | --- |
| Наименование организации | 2017 г. 01.01.17/01.07.17 | 2018 г. 01.01.18/01.07.18 | 2019 г. |
| ООО «Берёзовское ЖКХ» | 2403,00/2465,92 | 2465,92/2468,97 | Не утверждались |

*Система налогообложения-УСНО

Таблица 2.11.2 - Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии ООО «Берёзовское ЖКХ» по МО Логовской сельсовет

| № п/п | Наименование показателей | Объем в год, Гкал (факт 2019г) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объем вырабатываемой теплоэнергии | 2779,178 |
| 2 | Объем покупной теплоэнергии | 0 |
| 3 | Собственные нужды котельной | 178,000 |
| 4 | Отпуск от котельной в сеть (стр.1+стр.2-стр.3) | 2601,178 |
| 5 | Потери т/э в сетях, совместного использования | 1147,402 |
| 6 | Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего: (стр.4-стр.5) или (собственное потребление+реализация сторонним потребителям) | 1453,776 |
|  | в т.ч.: |  |
|  | - собственное потребление, всего: | 0,000 |
|  | - реализация сторонним потребителям, всего: | 1453,776 |
|  | в т.ч.: |  |
|  | бюджетные потребители всего: | 1300,545 |
|  | по приборам учета | 523,154 |
|  | по нормативам | 777,391 |
|  | -население | 112,946 |
|  | по приборам учета | 0,000 |
|  | по нормативам | 112,946 |
|  | прочие потребители | 40,285 |
|  | по приборам учета | 13,570 |
|  | по нормативам | 26,715 |

# 2.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Целью настоящего раздела является описание:

-	существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

-	существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

-	проблем развития систем теплоснабжения;

-	существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

-	анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения.

Причины, приводящие к снижению качества теплоснабжения:

1.	Износ основных фондов, в первую очередь тепловых сетей (возможно наличие ветхих участков и участков с плохой изоляцией) и, как следствие, снижение качества теплоснабжения.

2.	Не организован в достаточной степени (ФЗ № 261, ФЗ № 190) учёт потребляемых ресурсов, произведённой, отпущенной в сеть и реализованной теплоты и теплоносителя.

3.	Необходимо заменить автоматику КСУМ на БУС 14, котла №2 КВа-1,25 Гн

4.	Не организована регулярная химическая промывка котлов.

5.        Износ внутренней поверхности котлов.

Проблемы в системах теплоснабжения разделены на две группы и сведены в табличный вид (таблица 2.12.1).

Рекомендации:

1.	В соответствии с п. 6.2.32 ПТЭ тепловых энергоустановок провести испытания  на определение тепловых и гидравлических потерь и результаты внести в паспорт тепловой сети. Результаты использовать при разработке программ по повышению энергоэффективности систем теплоснабжения.

2.	Провести техническое освидетельствование тепловых сетей и оборудования в соответствии с «Методическими рекомендациями по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путём проведения освидетельствования» (Письмо Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14, ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2).

3.	Используя результаты испытаний, разработать энергетические характеристики тепловых сетей по показателям тепловые и гидравлические потери, на их основе разработать программы наладки тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

4.	Выполнить наладку тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей.

5.	Провести диагностику трубопроводов тепловых сетей (неразрушающим методом) с целью определения коэффициента аварийноопасности, установления сроков и условий их эксплуатации и определения мер, необходимых для обеспечения расчётного ресурса тепловых сетей с последующим техническим освидетельствованием в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок п. 2.6.2. Результаты использовать как обосновывающие материалы при разработке инвестиционных программ.

Таблица 2.12.1 - Проблемы в системах теплоснабжения

| Наименование системы теплоснабжения, теплоснабжающей организации | Проблемы в системах теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | На котельных | На тепловых сетях |
| Централизованное теплоснабжение, ООО «Берёзовское ЖКХ» | Отсутствие приборов учёта как на выводе из котельных, так и у некоторых потребителей тепловой энергии; Износ оборудования котла №2 КВа-1,25 Гн. Необходимо заменить автоматику КСУМ на БУС 14) | Износ основных фондов тепловых сетей и теплоизоляции. Отсутствие энергетических характеристик, гидравлических режимов тепловых сетей; |

# 3	Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 3.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей МО Логовской сельсовет, Первомайского района, Алтайского края, снабжаемого теплом посредством энергоисточников ООО «Берёзовское ЖКХ» составляет 0,722  Гкал/ч (таблица 3.1.1).

Таблица 3.1.1 - Тепловые нагрузки потребителей

| Наименование источника | Установленная мощностьГкал/час | Тепловая нагрузка Гкал/ час |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 4,320 | 0,722 |
| ИТОГО: | 4,320 | 0,722 |

## 3.2	Прогноз приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2026 года с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания

Данные о прогнозе приростов на каждом этапе площади строительных фондов на период до 2026 года с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания не предоставлены  при разработке схемы.

Прирост площадей строительных фондов планируется за счет малоэтажного индивидуального  строительства.

Проектируемую и новую строящуюся малоэтажную, а так же индивидуальную усадебную жилую застройку предполагается размещать на свободных от застройки территориях в границах населенных пунктов. Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии (печи, камины, котлы на газообразном и твердом видах топлива), поэтому прироста потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается.

- Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО Логовской  сельсовет

4.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель схемы теплоснабжения МО Логовской сельсовет с использованием ГИС и программно-расчётного комплекса не разработана.

4.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществляется на основе предоставленных исходных и расчётных данных. Паспортизация необходима для диспетчеризации объектов теплоснабжения и ее структурирования в общей цепочке, а именно:

а. Для источников тепловой энергии: - номер источника; - геодезическая отметка, м; - расчётная температура в подающем трубопроводе, °С; - расчётная температура холодной воды , °С - расчётная температура наружного воздуха, °С - расчётный располагаемый напор на выходе из источника, м - расчётный напор в обратном трубопроводе на источнике, м - режим работы источника; - максимальный расход на подпитку, т/ч.

б. Для участков тепловой сети: - внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м; - шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм; - коэффициент местного сопротивления подающего и обратного трубопроводов.

в. Для потребителей тепловой энергии: - высота здания потребителя (минимальный статический напор), м; - номер схемы подключения потребителя; - расчётная тепловая нагрузка систем теплопотребления; - коэффициент изменения расхода на систему отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС; - коэффициент изменения расхода на открытый водоразбор. Паспортизация на объекты МО Логовской сельсовет не проводилась.

4.3 Паспортизация и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное

Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития города, поселения и т.д. Данную главу можно разработать при следующей актуализации.

4.4 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчёт объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Данные расчеты не представлены на предприятии.

4.5  Расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчёта балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. Целью расчёта является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

Данные расчеты не разработаны.

4.6 Расчёт показателей надежности теплоснабжения

Расчёт показателей надежности в электронном виде не разрабатывался.

4.7 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Целью расчёт перспективных нагрузок является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике. Данная задача может быть использована при:

- проектирования новых тепловых сетей;

- при реконструкции существующих тепловых сетей;

- при выдаче разрешений на подключение новых потребителей к существующей тепловой сети.

Данные расчеты  на предприятии отсутствуют.

5. Глава 4  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

В настоящее время источником тепловой энергии для объектов общественного и коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения, строений индивидуальной усадебной жилой застройки и прочих объектов является котельная, оснащённая котлами на  газообразном  топливе. Охват централизованным теплоснабжением жилых зданий согласно предоставленным данным очень низкий, в связи с тем, что основное число жилых зданий усадебного типа имеют автономные индивидуальные отопительные установки. Указанные объекты общественно-делового и социального назначения планируется снабжать тепловой энергией от центрального теплоснабжения.

Таблица 4.1 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Газовая котельная, с.Логовское, ул.Целинная, 15 | 4,320 | 4,320 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |
| ИТОГО: | 4,320 | 4,320 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 | 0,722 |

Таблица 4.2 - Перспективные балансы отпуска тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателей | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем вырабатываемой теплоэнергии | 2851,587 | 2851,587 | 2851,587 | 2851,587 | 2851,587 | 2851,587 |
| 2 | Объем покупной теплоэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Собственные нужды котельной | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 |
| 4 | Отпуск от котельной в сеть (стр.1+стр.2-стр.3) | 2673,587 | 2673,587 | 2673,587 | 2673,587 | 2673,587 | 2673,587 |
| 5 | Потери т/э в сетях, совместного использования | 1147,402 | 1147,402 | 1147,402 | 1147,402 | 1147,402 | 1147,402 |
| 6 | Объем полезного отпуска теплоэнергии, всего: (стр.4-стр.5) или (собственное потребление+реализация сторонним потребителям) | 1526,185 | 1526,185 | 1526,185 | 1526,185 | 1526,185 | 1526,185 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | - собственное потребление, всего: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | - реализация сторонним потребителям, всего: | 1526,185 | 1526,185 | 1526,185 | 1526,185 | 1526,185 | 1526,185 |
|  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные потребители всего: | 1352,087 | 1352,087 | 1352,087 | 1352,087 | 1352,087 | 1352,087 |
|  | по приборам учета | 574,696 | 574,696 | 574,696 | 574,696 | 574,696 | 574,696 |
|  | по нормативам | 777,391 | 777,391 | 777,391 | 777,391 | 777,391 | 777,391 |
|  | -население | 113,261 | 113,261 | 113,261 | 113,261 | 113,261 | 113,261 |
|  | по приборам учета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | по нормативам | 113,261 | 113,261 | 113,261 | 113,261 | 113,261 | 113,261 |
|  | прочие потребители | 60,837 | 60,837 | 60,837 | 60,837 | 60,837 | 60,837 |
|  | по приборам учета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | по нормативам | 60,837 | 60,837 | 60,837 | 60,837 | 60,837 | 60,837 |

Объёмы реализации тепловой энергии приняты согласно фактически реализованной тепловой энергии населению за 2019 год, бюджетным организациям и прочим потребителям на основании заключенных договоров.

- Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## 6.1 Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель - вода) относятся:

-	затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

-	технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

-	технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре, сальниковых компенсаторах и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле

Gут.н = а * Vгод * nгод * 10-2 = mут.год.н * nгод

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/ч*м3, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой ёмкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод - среднегодовая ёмкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mут.год.н - среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой ёмкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определяется согласно выражению

Vгод = (Vот * nот + Vл * nл) / (nот + nл) = (Vот * nот + Vл * nл) / nгод

где Vот и Vл - ёмкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nл — продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

- Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Таблица 6 - Мероприятия на источниках тепловой энергии и затраты на их внедрение

| Год | Мероприятия модернизации | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| 2021 | Ремонт оборудования котла №2 (КВа-1,25 Гн) – замена автоматики КСУМ на БУС 14 | 88348 |

## 6.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учётом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определённого схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утверждённой в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утверждённой в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить	техническую	возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утверждённым Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в неё таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в неё соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причинённых данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесённое в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учётом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

Согласно п. 15, с. 14, ФЗ № 190 от 27.07.2010 г, запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

## 6.2 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Строительство указанных источников приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки, то есть является экономически нецелесообразным.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Согласно «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения», утверждённым Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, рекомендуется разрабатывать при условии, что проектируемая установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляет 25 МВт и более. При проектируемой установленной электрической мощности турбоагрегатов менее 25 МВт предложения по реконструкции разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к электрическим сетям.

Таким образом, реконструкция котельной для выработки электроэнергии в МО Логовской сельсовет не предусматривается.

## Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

Существующей мощности достаточно для покрытия возможных перспективных нагрузок. Существует возможность увеличения зоны действия котельной путём подключения к ней дополнительных потребителей тепловой энергии.

## 6.5	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяжённость тепловых сетей малого диаметра влечёт за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.

Таким образом, рекомендуется организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

## 6.6	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Производственные объекты на территории МО Логовской сельсовет отапливаются индивидуальными источниками теплоснабжения (собственными котельными). Планируемые к строительству промышленные объекты также рекомендуется отапливать посредством индивидуальных источников.

# Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 7 - Мероприятия на тепловых сетях ООО «Берёзовское ЖКХ» и затраты на их внедрение

| Планируемая дата внедрения, год | Наименование планируемого мероприятия | Затраты (план) , руб |
| --- | --- | --- |

## 7.1	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

В связи с тем, что дефицитов тепловой мощности на территории муниципального образования Логовской сельсовет не выявлено, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не предусматривается.

## 7.2	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Для жилищной, комплексной или производственной застройки во вновь осваиваемых районах поселения предусматривается индивидуальное теплоснабжение (собственные котельные).

## 7.3	Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставки тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, не предполагается, потому что источники тепловой энергии работают независимо друг от друга.

## 7.4	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счёт перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы, а также восстановление изоляции (снижение фактических и нормативных потерь тепловой энергии через изоляцию трубопроводов при передаче тепловой энергии).

## 7.5	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности не предполагается. Необходимые показатели надёжности достигаются за счёт реконструкции трубопроводов в связи с окончанием срока службы.

## 7.6	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Для разработки предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей требуется:

-	разработать гидравлические режимы передачи теплоносителя по тепловым сетям с перспективной (на последний год перспективного периода) тепловой нагрузкой в существующей зоне действия источника тепловой энергии;

-	определить участки тепловых сетей, ограничивающих пропускную способность тепловых сетей;

-	разработать график изменения температур в подающем теплопроводе тепловых сетей, в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в МО Логовской сельсовет не требуется. Пропускная способность и температурный график достаточен при существующих диаметрах тепловых сетей.

## Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция тепловых сетей, в связи с исчерпанием нормативного срока эксплуатации на период до 2026г. не предусматривается.  (таблица 7)

## 7.8	Строительство и реконструкция насосных станций

Насосные станции проектом не предусмотрены.

# 10 Глава 9 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьёй 4 пунктом 1 ФЗ 190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского	округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7.	В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8.	Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Берёзовское ЖКХ» является единственной теплоснабжающей организацией на территории МО Логовской сельсовет, а также отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

В управлении ООО «Берёзовское ЖКХ» находятся тепловые сети и 1 газовая котельная.

Статус единой теплоснабжающей организации рекомендуется присвоить ООО «Берёзовское ЖКХ», имеющей технические и ресурсные возможности для обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергией МО Логовской сельсовет, Первомайского района Алтайского края.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# Карта деления Первомайского района на муниципальные образования

|  | 1 – Акуловский сельсовет 2 – Северный сельсовет 3 – Журавлихинский сельсовет 4 – Новоберёзовский сельсовет 5 – Первомайский сельсовет 6 – Сибирский сельсовет 7а – Повалихинский сельсовет (чересполосный участок) 7 – Повалихинский сельсовет 8 – Боровихинский сельсовет 9 – Зудиловский сельсовет 10 – Сорочелоговской сельсовет 11 – Логовской сельсовет 12 – Берёзовский сельсовет 13 – Солнечный сельсовет 14 – Санниковский сельсовет 15 – Баюновоключевский сельсовет 16 – Жилинский сельсовет 17 – Бобровский сельсовет 18 – Рассказихинский сельсовет |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б